Технические условия

на установку приборов учета водопотребления и водоотведения

- Узел учета Абонента должен размещаться на границе раздела ответственности сетей между МУП г.Астрахани «Астрводоканал» и Абонента . Установка приборов учета производится в отдельном закрытом сухом помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже +5*С. Место установки приборов учета должно гарантировать их эксплуатацию без возможных технических повреждений и сохранность пломб.  К приборам учета должен быть обеспечен свободный доступ для опломбирования, снятия показаний, проведения контрольный осмотров ( проверок) в любое время года. Обязательна установка фильтра и наличие монтажной вставки на время снятия прибора учета.

- Средства измерений на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды и/или сбрасываемых сточных вод. Устанавливаемые приборы учета  должны быть оснащены импульсным датчиком типа «сухой контакт» с ценой импульса не более 10 л/импульс для крыльчатых счетчиков (Ду 15 мм-40мм – жилые и общественные зданий, мелкие промышленные объекты) и не более 100 л/импульс для турбинных счетчиков  ( Ду 50мм-200мм  - крупные многоэтажные жилые дома и промышленные объекты)  для обеспечения возможности дистанционного съема показаний и обеспечения возможности хранения Абонентом измеряемых величин в соответствии с требованиями Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999г. № 167.

- Приборы учета должны быть включены с Госреестр средств измерений и допущены на основании результатов метрологической экспертизы органов Госстандарта РФ к эксплуатации и применению на территории Российской Федерации.

- До начала комплектации узла учета Абонент представляет организации ВКХ техническую документацию ( проект, рабочие чертежи, эскиз, схему) организации ВКХ :

  - Схему водоснабжения и водоотведения с указанием привязок, расстояний, диаметров, запорной арматуры, начиная от точки подключения к городской сети, заверенную руководителем.

  - Схему водоснабжения и водоотведения внутренней разводки предприятия с указанием места расположения узла учета воды, заверенную руководителем, и согласованную организацией ВКХ.

  - Схему узла учета воды ( монтажные размеры, диаметры труб, длина прямолинейных участков, наличие обводных линий), заверенную руководителем.

  - Паспорт на прибор учета воды и свидетельства о госповерке.

  - Журнал (ежедневный) учета воды, установленной формы ( прошнурованный и пронумерованный), заверенный руководителем предприятия.

  - Возможность опломбировки обводной задвижки и монтажных соединений прибора учета воды. Место нахождения обводной задвижки должно быть снабжено указателями., размещенными в доступных и хорошо видимых местах.

- Работы по оборудованию узла учета должны быть выполнены согласно проекту соответствующим обученным персоналом Абонента или специализированной организацией, имеющей надлежащую аккредитацию. Перед началом работ необходимо согласовать с МУП г.Астрахани «Астрводоканал» проектно-техническую документацию с передачей одного экземпляра в ПТО.

- Допуск в эксплуатацию узла учета осуществляется представителем МУП г.Астрахани «Астрводоканал» в присутствии представителя Абонента, о чем составляется соответствующий Акт ( типовая форма утверждена Приказом № 03-356 от 02.07.2010г.). Акт составляется в двух экземплярах и требует соответствующего утверждения руководителем ЦРА ( Центра по работе с абонентами) либо его заместителями.

- Для допуска узла учета в эксплуатацию Абонент должен предъявить:

  - Принципиальную схему узла учета,

  - Согласованный проект на узел учета,

  - Паспорта на приборы узла учета.

  - Документы о госповерке приборов узла учета с действующим клеймом госповерителя.

  - Смонтированный и проверенный на работоспособность в течение 72 часов узел учета, включая приборы, измеряющие параметры питьевой воды и сточных вод.

- При допуске узла учета в эксплуатацию должны быть проверены :

  - Соответствие заводских номеров на приборы учета с указанными в их паспортах,

  - Соответствие диапазонов измерений, устанавливаемых приборов со значениями измеряемых параметров,

  - Соответствие условий использования средств измерений в составе данного узла учета условиям эксплуатации, указанным в техническом паспорте,

  - Качество монтажа средств измерений и линий связи, а также соответствие монтажа требований паспортов и проектной документации,

  - Наличие пломб.

- В случае  выявления несоответствия требований настоящего порядка узел учета в эксплуатацию не допускается с выдачей соответствующего  акта, в котором приводится полный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов порядка, которые были нарушены.

- Узел учета Абонента считается допущенным к ведению учета полученной питьевой воды и/или отпущенных сточных вод  после подписания представителями Абонента и МУП г.Астрахани «Астрводоканал», а также обязательного утверждения руководителем ЦРА МУП г.Астрахани «Астрводоканал». Учет питьевой воды и сточных вод на основании показаний приборов узла учета Абонента осуществляется с момента подписания и утверждения акта о его приемке в эксплуатацию. При возникновении разногласий между организацией ВКХ и Абонентом решение о допуске или отказе в допуске узла учета в эксплуатацию принимает орган государственной метрологической службы.

Главный инженер						А.Л.Терлыга